## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和４年度 |  | 街道の湯ファンコイル入替工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 観商第９号 |  |  | 工 事 日 数 | 30 |  | 日
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 三俣 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
ﾌｧﾝｺｲﾙ入替工事 一式
実 施 |  |  |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 本工事費内訳書
本工事費（実施）内訳書
工 種 | 種別 | 細別 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
ﾌｧﾝｺｲﾙ入替工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第1号表
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
改め
消費税相当額
設計額
湯 沢 町

## 明細書第1号表-1
明 細 書 |  |  |  | 街道の湯ファンコイル入替工事
第1号表-1
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
ﾌｧﾝｺｲﾙ入替工事 | [8 empty] | 0
①男子脱衣室（入口上）ﾌｧﾝｺｲﾙ（二方向吹出し） |  | 1 | 台 | [7 empty] | SE342
天井埋込型（既設機器同様）
冷房能力 5.12kW相当
暖房能力 9.36kW相当
矩形ﾀﾞｸﾄ、既存ﾀﾞｸﾄ加工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
既設機器撤去、搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
新規機器搬入据付工 |  | 1 | 式
既存ﾀﾞｸﾄ、保温材撤去搬出工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
接続替新設配管資材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
配管施工費（撤去、新設） |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
雑工事費 水抜き、ｴｱｰ抜き試運転 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
同上運搬処分費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
本体接続部及びﾀﾞｸﾄ保温工 |  | 1 | 式
雑材消耗品 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE24
搬出入天井開口復旧費（建築） |  | 1 | 式
0
小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
湯 沢 町

## 明細書第1号表-2
明 細 書 |  |  |  | 街道の湯ファンコイル入替工事
第1号表-2
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
②男子脱衣室（中央上）温水ｺｲﾙ |  | 1 | 台 | [7 empty] | SE342
| 加熱能力 20,000kcal/H | [9 empty] | SE26
| 風量 3,200m3/H | [9 empty] | SE26
水量 60L/min
ｺｲﾙ出口空気温度 16.6℃
ｺｲﾙ出口水温 54℃
ｺｲﾙ通過風速 2.96m/s
矩形ﾀﾞｸﾄ、既存ﾀﾞｸﾄ加工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
既設機器撤去、搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
新規機器搬入据付工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
既存ﾀﾞｸﾄ、保温材撤去搬出工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
接続替新設配管資材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
配管施工費（撤去、新設） |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE24
雑工事費 水抜き、ｴｱｰ抜き試運転 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE139
同上運搬処分費 |  | 1 | 式
本体接続部及びﾀﾞｸﾄ保温工 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
雑材消耗品 |  | 1 | 式
搬出入天井開口復旧費（建築） |  | 1 | 式
小計 | [8 empty] | 0
湯 沢 町

## 明細書第1号表-3
明 細 書 |  |  |  | 街道の湯ファンコイル入替工事
第1号表-3
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
③廊下面上(1)ﾌｧﾝｺｲﾙ（二方向吹出し） |  | 1 | 台 | [7 empty] | SE342
天井ｶｾｯﾄ型（既設機器同様）
| 冷房能力 5.12kW相当 | [9 empty] | SE26
暖房能力 9.36kW相当
既設機器撤去、搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
同上運搬処分費 |  | 1 | 式
新規機器搬入据付工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
接続替新設配管資材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
配管施工費（撤去、新設） |  | 1 | 式
雑工事費 水抜き、ｴｱｰ抜き試運転 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE24
本体接続部及び配管保温工 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE139
雑材消耗品 |  | 1 | 式
搬出入天井開口復旧費（建築） |  | 1 | 式
0
小計 | [8 empty] | 0
湯 沢 町

## 明細書第1号表-4
明 細 書 |  |  |  | 街道の湯ファンコイル入替工事
第1号表-4
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
④廊下面(2)ﾌｧﾝｺｲﾙ（二方向吹出し） |  | 1 | 台 | [7 empty] | SE342
| 天井ｶｾｯﾄ型（既設機器同様） | [9 empty] | SE26
| 冷房能力 6.79kW相当 | [9 empty] | SE26
暖房能力 12.80kW相当
既設機器撤去、搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
同上運搬処分費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
新規機器搬入据付工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
接続替新設配管資材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
配管施工費（撤去、新設） |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
雑工事費 水抜き、ｴｱｰ抜き試運転 |  | 1 | 式
本体接続部及び配管保温工 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE24
雑材消耗品 |  | 1 | 式
搬出入天井開口復旧費（建築） |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE139
0
小計 | [8 empty] | 0
湯 沢 町

## 明細書第1号表-5
明 細 書 |  |  |  | 街道の湯ファンコイル入替工事
第1号表-5
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
⑤廊下面(3)ﾌｧﾝｺｲﾙ（二方向吹出し） |  | 1 | 台 | [7 empty] | SE342
| 天井ｶｾｯﾄ型（既設機器同様） | [9 empty] | SE26
| 冷房能力 6.79kW相当 | [9 empty] | SE26
暖房能力 12.80kW相当
既設機器撤去、搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
同上運搬処分費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
新規機器搬入据付工 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
接続替新設配管資材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
配管施工費（撤去、新設） |  | 1 | 式 | [7 empty] | SE26
雑工事費 水抜き、ｴｱｰ抜き試運転 |  | 1 | 式
本体接続部及び配管保温工 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE24
雑材消耗品 |  | 1 | 式
搬出入天井開口復旧費（建築） |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0 |  | SE139
0
小計 | [8 empty] | 0
湯 沢 町