## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
令和２年度 |  | 湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎ロビー階空調機器取付工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 総管 第17号 |  | 工 事 日 数 | 60 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  | 円
空調機器取付 ２台
実 施 |  |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎ロビー階空調機器取付工事 |  |  | 工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
空調設備機器 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第１号表
空調機器等据付工 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第２号表
配管工 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第３号表
一次側電源工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第４号表
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．空調設備機器
天井埋込カセット型エアコン | 冷房：14.0Kw 暖房：16.0Kw | 台 | 2
6馬力相当 三相200V
４方吹出、標準天井パネル、ワイヤードリモコン型
計
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．空調機器等据付
据付工 | 室内機、室外機 | 台 | 2 | [5 empty] | 試運転調整、機器搬入等を含む
室外機架台 | H120×L600 | 組 | 2
ユニック車 | 4ｔ車 2.9ｔ吊 | 日 | 1
雑材費 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３．配管工
冷媒管 | 9.52㎜×15.88㎜ | ｍ | 50
渡り線 | 2.0mm－3芯 | ｍ | 70
リモコン線 |  | ｍ | 20
耐熱ドレンホース |  | ｍ | 6
ドレン管 | VP25A 保温共 | ｍ | 15
配管工 |  | 人
真空引き工 |  | 式 | 1
冷媒補充 |  | 式 | 1
室内養生 |  | 式 | 1
コア抜き工 | コンクリート | 箇所 | 2
雑材費 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 4 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４．一次側電源工事
電線管 | PF管 22φ | ｍ | 10 | [5 empty] | 材工共
電線管 | CV 3.5SQ－4C | ｍ | 14 | [5 empty] | 材工共
主開閉器 | 3P 150A | 台 | 1 | [5 empty] | 材工共
漏電ブレーカ | 3P 30A | 台 | 2 | [5 empty] | 材工共
雑材料 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 4 |  |  | 湯 沢 町